内蒙古大地云天化工有限公司

磷石膏压滤安装工程

询价文件

询价编号： DDYT-05-2110-023

询  价 人：内蒙古大地云天化工有限公司

2021年10月

报价一览表

工程名称：磷石膏压滤安装工程

询价编号： DDYT-05-2110-023

| 报价单位 | 工程内容 | 报价（万元） | 工期（日历日） | 工程质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价（大写）： 其中：增值税税率为9% |
| 报价人：（单位盖章） 法定代表人或委托代理人签字： 日期： |
| 备注：报价人应将此报价一览表放在报价文件封面后第一页。 |

注：付款方式为现金一半、承兑一半，承兑期为半年期。报价单位综合考虑报价。

目录

第一章  报价邀请书	1

第二章  报价文件格式	6

一  报价一览表	7

二  法定代表人身份证明书	8

三  法定代表人授权委托书(若适用)	9

四  资格证明文件	10

五  报价计算书	11

七  报价人认为需要提供的其它文件（如有）	15

# 第一章  报价邀请书

各报价单位：

内蒙古大地云天化工有限公司就磷石膏压滤项目安装工程进行询价，欢迎各报价单位参与报价。现将有关事项告知如下：

一、工程概况

内蒙古大地云天化工有限公司在现有厂区西北侧新建磷石膏压滤装置，建筑面积315㎡，地上一层，建筑高度17.3m，安装工程主要包含料浆槽制作及安装，空压机、输送泵、搅拌桨、行车等机电设备及其配套工艺管线、电气、仪表的安装。本次为内蒙古大地云天化工有限公司磷石膏压滤项目安装工程进行询价。

二、询价范围及施工内容

本次询价范围如下：

2.1工艺设备部分

2.1.1工作内容

磷石膏压滤安装施工图纸中所有内容。含料浆槽制作及安装，附属于非标设备搅拌桨支架等设备运行必须的附件制作和安装

甲供定型设备安装，详见设备一览表。

配套管道、阀门采购及安装，详见管道平面布置图、轴侧图及综合材料表。

供暖、给排水、消防材料设施采购及施工，详见采暖及给排水施工图。

具体以招标技术文件及招标图纸为准。

招标范围不含土建、内防腐、外防腐及保温工程。

2.1.2材料

2.1.2.1要求投标人按照设计要求及国家相关标准和规范进行制造和检验，在投标文件中必须明确所选购的材料供应商，经业主认可后方可采购。

2.1.2.2在选择钢材材料时，钢材必须满足料浆槽工况的要求，所用的钢材必须按批次提供质检报告和合格证书。业主有权对投标人采购的材料抽样送第三方（有资质的权威机构）检验，无论检验结果合格与否，检验费用均由投标人承担。

2.1.2.3对工艺管道的质量和性能，应相当于或不低于“云南鑫科”的产品质量和性能。

2.1.2.4符合本技术要求并不能解除投标人按照规定对材料的采购、制造、施工、检验、实验及验收等应承担的责任。

2.1.3工艺设备安装技术要求

2.1.3.1料浆槽制作技术规范应符合图纸的设计要求，并不低于相关强制性规范。

2.1.3.2料浆槽材料的选择其性能等级应不低于设计图纸材料要求和相关强制性规范，且具有材料材质证明书。

2.1.3.3料浆槽的焊缝必须打磨到符合衬里的条件，并且对料浆槽表面初喷后所暴露的缺陷进行清根、补焊、打磨直至符合表面衬里的等级要求（包括母材缺陷），阴角焊缝要求R≥10㎜，阳角焊缝要求R≥5㎜，平焊缝要求表面光滑无缺陷。

2.1.3.4料浆槽的安装应符合国家相关技术规范和标准的要求。

2.1.4技术标准、规范

2.1.4.1技术标准要求

在实施过程中，投标方对每一个阶段和每一项工作的执行，以及对每一台设备和每一种材料的使用和检验，应遵守以下技术标准：

●图纸技术标准及技术规定

●国家的有关技术规范

●内蒙古当地技术标准

以上标准不一致时，执行较严格的标准。投标人必须遵守的规范、标准包括但不限于本文中所列规范、标准，如有更新，则按最新的标准、规范执行。

2.1.4.2技术标准和规范

按现行国家有关标准和规范执行。

2.1.5其他要求

2.1.5.1要求施工单位安全、文明施工，在施工期间执行业主的各项管理规定。

2.1.5.2根据施工图纸和规范的要求，完成承办范围内的所有施工工作，一次验收合格。

2.1.5.3非标设备焊接结构的低温性能应该满足赤峰地区最低温度要求。

2.1.5.4使用的水泥混凝土必须为商品混凝土、钢材必须为国家大型钢厂出厂的钢材。

2.1.5.5材料及技术检验检测满足本项目的最终验收，检测费用由投标单位负责。

2.1.6施工方法及控制要求

2.1.6.1施工程序：

材料验收→基础验收→底部工字钢铺设→底板放样下料→底板拼装→真空箱法检验→筒体下料卷制→现场拼装组焊→顶板下料成型→现场组装施焊→接管开口及安装→无损检测→水压试验→中间交接内部衬胶、衬砖→搅拌器安装及单机试车→竣工验收。

2.1.6.2底板的组装和焊接：

底板铺设前在基础上划出十字中心线并划出圆周线，按排板图先铺设中心条板，由中心条板向两侧顺序铺设诸条板及弓形边板。铺设时应按预制时给出的中心线，用点焊临时固定。底板的铺设直径应比设计值大2/1000，预防焊缝收缩。

底板焊接前须清理干净砂子、铁锈、油污等杂物，焊接时应先焊接中幅板，并将边板与中幅板的点焊松开暂不焊接。底板焊接程序应先焊中心条板短缝，然后焊接相邻诸条板短缝，焊短缝前应将该条板与两侧条板间的临时焊点铲开。焊长逢以前必须将邻条板的短缝焊完。焊接方法采用对称分段跳焊或对称分段倒退焊。第二遍的施焊方法同第一遍，但焊缝的接头处应错开。贮槽壁板下底板边板的对接接头焊后应将与壁板连接部位的焊缝磨平。

底板施焊结束后，其局部凸凹度不应大于50㎜，底板鼓起不得大于30㎜。检查合格进行真空箱试验，试验结束后，根据图纸要求在底板上划出壁板圆周线及十字中心线，并打样冲眼。

2.1.6.3槽体壁板组装焊接：

槽体底板真空箱试验合格后，根据底板上的罐体圆周线进行壁板组对，组对时，用吊车将壳体弧形板吊至底板上，并用L75×7的角钢均布点焊在圆周线上，保证罐体壁板组对时圆周长及中心符合图纸要求。弧形板在组装之前需用弦长不小于2米的样板检查。凡不符合要求的应重新找圆。壁板组装，应先标出每张的位置，然后对号吊装组对，每圈罐壁板的垂直度偏差不应大于其高度的3/1000，每块壁板应测出上下两处。焊接顺序是先点焊纵缝，然后测量罐体周长，确认无误后，方可进行正式施焊，焊工应均匀分布，焊接时自下向上焊接，采用分段跳焊法，焊接结束后，检查罐体的椭圆度、垂直度和焊缝外观质量，确认合格后方可进行下一道工序施工。第一圈壁板焊接结束后，用吊车吊第二圈壁板进行组对，罐体内外搭设脚手架，确保施工安全。

2.1.6.4焊接技术要求：

设备焊接Q235采用J422、16MnR用J507焊条。焊条应保持干燥，存焊条的仓库相对湿度不大于60%。焊接坡口表面不得有裂纹，夹层等缺陷。施焊前应清除坡口附近油污、氧化物、毛刺等。当环境出现下列任何一种情况，必须采取有效措施，否则不得施焊：

·风速大于10米/秒

·相对湿度大于90%

·下雨

·下雪

·焊接环境温度低于-20℃

2.1.7焊缝检验和总体试验

2.1.7.1在所有焊缝检验和总体试验合格以前，严禁涂刷油漆。焊缝前先进行外观检查，表面不允许有裂纹、气孔、夹渣和熔合性飞溅等缺陷。焊缝对接接头咬边深度应小于0.5㎜，长度不应大于总长的10%，且咬边连续长度应小于100㎜，焊缝加强高不大于焊缝宽度的0.2倍再加1㎜；凹陷深度不大于0.5㎜，长度不大于焊缝全长的10%，且凹陷连续长度应小于100㎜；角焊缝外形应平滑过度，咬边深度不大于0.5㎜。

2.1.7.2根据设备技术要求首先对焊缝进行外观检查。然后对罐壁纵焊缝进行探伤，探伤要求严格，按JB4735-1997中的要求严格进行。水压试验前加热盘管及有关零部件均应安装完毕，并检查验收合格。水压试验前、水压试验后均应作沉降观测。

2.1.7.3按照设计要求对设备进行盛水试漏检查。

2.1.8设备铭牌

料浆槽的铭牌制作要求。

料浆槽上必须配有不锈钢铭牌，铭牌至少包括以下数据：

·设备名称

·位号

·设备尺寸

·设计压力

·设计温度

·介质

·设备净重

·制造单位

·制造日期

铭牌示意图

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 设备型号 |  |
| 位 号 |  |
| 设备尺寸 |  |
| 设计压力 |  |
| 设计温度 |  |
| 介 质 |  |
| 设备净重 |  |
| 制造单位 |  |
| 制造日期 |  |

2.1.9设计、制造、检验和验收规范及标准

储槽的制造、安装应遵循以下但不限于以下标准和规范：

GB50341-2003《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》

GB50128-2005《立式圆筒形钢制焊接储罐施工及验收规范》

HG/T20677-1990《橡胶衬里化工设备》

HG/20676-1990《碳砖衬里化工设备》

HG/T20569-94《机械搅拌设备》

NB/T47015-2011《压力容器焊接规程》

NB/T47018-2011《承压设备焊接材料订货技术条件》

JB/T4711-2003《压力容器涂敷与运输包装》

遵循以上标准并不能减少为满足特定条件而进行合理的设计、产品质量和材料的责任。

2.2电气部分

本篇的目的是明确工程有关技术条件和条款，确定双方各自任务。投标人应负责本工程的材料采购、施工、检验及竣工验收等，并保证工程建设中所使用的各种设备、材料的性能、质量均达到国家相关质量验收标准。所有的要求及规定将作为合同的组成部分，投标人应在整个工程建设过程严格遵循，并严格遵循国家、工程所在地等现行的相关设计、施工、验收标准及规范。

工程施工应严格执行国家现行规范、标准、规定和相关技术标准、规程以及地方有关的工程质量、安全文明施工、竣工验收规范等规定。在满足业主的使用功能和使用需求的前提下力求做到适用、安全、美观、经济。所有工程的施工质量必须达到国家、地方现行标准或规范及其配套标准的要求。

### 2.2.1 投标人的工作范围

本次招标为磷石膏压滤项目工程电气工程施工招标，招标范围为：

内蒙古云天化工有限公司磷石膏压滤项目厂区接地图

内蒙古云天化工有限公司磷石膏压滤项目桥架布置图

内蒙古云天化工有限公司磷石膏压滤项目配电系统图

内蒙古云天化工有限公司磷石膏压滤项目电气设计说明、电缆表

内蒙古云天化工有限公司压滤厂房电气施工图

具体安装内容见各单元招标图纸，招标图中提供的材料表为主要材料表仅供参考，不作为投标工程量的计算依据。

根据施工图纸和规范的要求，完成承包范围内的安装材料采购及所有施工、安装（含低压柜与原配电柜的母排并柜）、调试及试车工作，一次验收合格。

### 2.2.2货范围

1）招标人供货范围

定型设备：配电柜、变频器及、检现场操作柱、照明灯具等，详见下表：

招标人提供定型设备一览表

| 序号 | 设备、材料名称及型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MNS低压配电柜 | 台 | 2 | 具体型号规格见图纸 |
| 2 | 变频柜 | 台 | 2 | 具体型号规格见图纸 |
| 3 | 操作柱 | 个 | 11 | 具体型号规格见图纸 |
| 4 | 电缆ZR-YJV22-1.0kV-3×120+1×95 | 米 | 640 |  |
| 5 | 电缆ZR-YJV22-1.0kV-3×95+1×50 | 米 | 100 |  |
| 6 | 电缆ZR-YJV22-1.0kV-3×50+1×25 | 米 | 400 |  |
| 7 | 电缆ZR-YJV22-1.0kV-4×10 | 米 | 300 |  |
| 8 | 电缆ZR-YJV22-1.0kV-4×6 | 米 | 130 |  |
| 9 | 电缆ZR-YJV22-1.0kV-4×4 | 米 | 130 |  |
| 10 | 电缆ZR-YJV22-1.0kV-4×2.5 | 米 | 130 |  |
| 11 | 电缆ZR-KYJV-1.0kV-14×1.5 | 米 | 1640 |  |
| 12 | 电缆ZR-KJVP-1.0kV-7×1.5 | 米 | 240 |  |
| 13 | 电缆ZR-DJYPVP-1.0kV-3×2×1 | 米 | 180 |  |
| 14 | 照明箱 | 个 | 1 |  |
| 15 | 应急照明集中电源 | 个 | 1 |  |
| 16 | 灯具 | 个 | 14 |  |

具体型号及数量见招标图纸。除本表外其他材料均为乙供。

2）投标人供货范围：

低压配电柜、变频柜及现场操作柱的安装材料，低压动力电缆、控制电缆的安装敷设、穿线管、电缆桥架、垫片、螺栓、焊条及安装中的钢材等辅助材料。除《招标人提供定型设备一览表》提供的设备外其余材料均由投标人提供。

工程量以施工蓝图为准。

3）投标人采购主要材料技术要求

桥架采用一次挤压或模压成型的T式玻璃钢电缆桥架。桥架配置的扣件、连接片、连接螺栓等附配件的材质必须为不锈钢。性能相当于或不低于唐山市福恩特防腐电气控制设备有限公司、安徽江虹电气设备有限公司、北京金源鼎盛电气有限公司、江苏东能电气、江苏宏强电气集团有限公司等知名厂家的产品。

### 2.2.3工程标准

现行主要质量标准、规范

| 编 号 | 标准名称 | 标准号 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑电气工程施工质量验收规范 | GB50303-2011 |  |
| 2 | 建筑物防雷工程施工与质量验收规范 | GB50601－2010 |  |
| 3 | 交流电气装置的接地 | DL/T 621－1997 |  |
| 4 | 电气装置安装工程质量检验及评定规程 | DL/T5161.1－5161.17－2002 |  |
| 5 | 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范 | GB 50147－2010 |  |
| 6 | 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范 | GB 50149－2010 |  |
| 7 | 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 | GB 50150－2006 |  |
| 8 | 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 | GB 50168－2006 |  |
| 9 | 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 | GB 50169－2006 |  |
| 10 | 电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范 | GB 50170－2006 |  |
| 11 | 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 | GB50171-2012 |  |
| 12 | 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 | GB 50254－96 |  |
| 13 | 电气装置安装工程电气照明装置装置施工及验收规范 | GB 50259－96 |  |
| 14 | 工程建设标准强制性条文（电力工程部分） | 2011年版 |  |
| 15 | 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 | GB50169-92 |  |

备注：在施工过程中相关质量标准规范版本更新，由承包方提供最新版本。

工程的实施过程中，承包商执行国家及地方相关现行标准及规范。

·图纸技术标准及技术规定

·国家的有关技术规范

·内蒙古当地技术标准

# 以上标准不一致时，执行较严格的标准。投标人必须遵守的规范、标准包括但不限于本文中所列规范、标准，如有更新，则按最新的标准、规范执行。

### 2.2.4 对报价的特别要求

# 要求报价单位对本包中包含的各部分分别进行报价（总价及单价，以表格的方式）。

### 2.2.5安装技术要求

2.2.5.1低压供电线路敷设

1）引入开关柜的电缆必须排列整齐，编号清晰（用打码机打），避免交叉，并固定牢固，不得使所接的端子接受到机械应力。

2）所有设备及主要材料均须试验合格后才能进行安装，安装完成后必须进行单体、回路、系统联合调试，合格后才能进行试车工作。

3）施工范围内的接地保护，其接地装置与电气设备工作接地和保护接地共用一个接地装置。

4）电源线、信号线、金属物架、必须进行等电位连接，各保护界区之间要进行等电位连接，构成一个完整的等电位连接网络。

5）电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号，编号应正确，机打字迹清晰且不易脱色。配线应整齐、清晰、美观。

6）垂直敷或超过设45度倾斜敷设的电缆应在每个支架上加以固定，水平敷设的电缆，电缆的首末两端等均应对电缆加以固定。

7）做好电缆标永久识牌，每根电缆50米处做一个标识牌，转弯处设置标识牌。保证电缆一一对应和完好无损，标识牌字迹清昕不褪色、回路及电缆信息完整。

8）接地系统尽量利用建筑物的钢筋或金属构件作为引下线，并通过引下线与接地装置相连形成等电位连接，构成一个完整的等电位连接网络，接地系统的接地电阻必须符合国家有关标准要求。

9）低压电缆16mm2及以上两端采用电缆头进行绝缘密封处理，控制电缆两端均用花瓶头或经双方认可的其它更好的收口方式。10KV电缆两端采用冷缩3M电缆头进行绝缘密封处理。

10）电缆应注意避开经常需检修的位置和可能存在高温危险的地方。

11）电缆管不应有穿孔、裂缝和显著的凹凸不平，内壁应光滑，金属电缆管不能有明显的腐蚀。

12）开关柜安装用的紧固件，应采用镀锌标准件。开关柜在搬运、安装时应采取防潮、防震、防止框架变形和漆面受损等安全措施。

13）二次回路接线施工完毕在测试绝缘时，应有防止弱电设备损伤的安全技术措施。

14）开关柜底座基础型钢的偏差应达到下表要求

| 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
|  | mm/m | mm/全长 |
| 不直度 | <1 | <5 |
| 水平度 | <1 | <5 |
| 位置误差及不平行度 |  | <5 |

15）基础型钢的高度应符合开关柜厂家的技术要求，基础型钢应有明显的可靠接地点。

16）导线与电气元器件间应采用螺栓连接、插接、焊接或压接等方式进行固

定，电子元件回路、弱电回路应采用锡焊连接。

17）电缆芯线应按垂直或水平有规律的配置，不得任意歪斜交叉连接，备用芯长度应留有适当的余量。

### 2.2.5.2全厂外管电缆桥架安装

电气桥架采用玻璃钢梯式电缆桥架，梯级横橙中心距不大于350mm，在尽量降低桥架自重的同时提高桥架的强度，保证满足大跨距的需要。横橙与梯级的连接要采用不锈钢铆钉铆接（或不锈钢螺栓连接）

# 电缆桥架主要技术指标

| 序号 | 项 目 | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比重（Kg/m3） | 1700～2200 |
| 2 | 载荷能力（N/m） | 1000～1500 |
| 3 | 弯曲强度（Mpa） | 180～300 |
| 4 | 冲击强度（KJ/m2） | 90～200 |
| 5 | 氧指数 | 34.OI |
| 6 | 弯曲变形温度 | ≧200℃ |
| 7 | 工频击穿强度 | ≧70KV |
| 8 | 阻火性能 | 800℃火源作用15分钟 |
| 9 | 导热系数 | 0.36W/KM |
| 10 | 防腐性能 | ⑴在浓度为25%的H2SO4（25℃）溶液中浸泡72h无异常变化； ⑵在浓度为15%的氧化物（25℃）溶液中浸泡72h无异常变化； ⑶在煤油（25℃）中浸泡72h无异常变化 |
| 11 | 高低温性能 | 桥架在-20±5℃低温下无任何异常变化，在+70±5℃高温下无任何异常变化 |
| 12 | 厚度（mm） | ≧6 |
| 13 | 自然老化年限 | ≧20年 |

本技术文件规定了内蒙古大地云天化工有限公司50万吨/年磷酸技改项目所需的电缆桥架，其设计、材料、制造、检验、试验和现场安装应符合国家、行业标准及规范（最新版本）。

2.2.5.2投标方所选用的桥架技术应先进可靠，并具有至少10年以上的类似工况下成功运行业绩。且在工业化生产实践中证明是先进可靠的，能保证设备长周期、满负荷、稳定运行。

2.2.5.3电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处应设置伸缩缝。电缆桥架进/出建、构筑物时，要进行密封处理。

2.2.5.4桥架的支架必须进行防腐处理。

## 2.2.6安全要求

2.4.6.1施工单位必须按照国家相关技术安全规范进行设备、桥架的制作安装，确保设备、管道、材料在制作、运输、吊装过程中的安全。

2.4.6.2设备、桥架、材料等在制作、运输、吊装施工中的安全事故责任全部由施工单位负责。

2.4.6.3在现场作业过程中发生的所有安全事故责任均全部由承包方负责。

## 2.2.7工程验收

投标人应按国家现行的标准、规范、规程要求进行施工，质量必须满足设计和现行规范的要求。并按合同规定的工期提交真实、准确、完整的成果资料。合同的实施过程中，施工单位对合同的每一个阶段和每一项工作的执行，以及对合同的每一台设备和每一种材料的使用和检验，应遵守以下技术标准（按优先顺序排列）：

- 标书规定的技术标准

- 图纸技术标准及技术规定

- 化工行业的有关技术规范

- 国家的有关技术规范

- 国际通用的有关技术规范

- 制造厂商的有关技术规定

以上标准的内容不一致时，执行较严格的条款。

工程竣工必须是完成合同、施工图要求的所有工作，具备完整的技术资料（包括施工组织设计、保证资料、技术复核、中间检验资料、工程施工总结）及专业的技术资料、施工记录。

消防稳压系统安装：根据消防稳压装置布置图及设备图纸，在招标人液氨灌区消防水泵房西侧空地上，安装消防稳压系统。含设备安装、管道安装及碰口、电气仪表安装工作。招标人供货范围见采购数据表。其余管道、阀门、电气仪表等材料均由投标方采购。

消防水池回流管道电动切断阀安装：根据消防水泵房电动蝶阀采购数据表，在招标人消防水泵房回流管线上安装电动蝶阀，阀门由招标人提供。阀门配套法兰，电气仪表材料等其余所有施工材料由投标人提供。详见消防稳压系统施工图。

2.3仪表部分

### 2.3.1范围

### 自控仪表部分依据大连化工设计院有限公司设计数据表、设计图纸及磷石膏压滤项目自控部分设计技术要求，除业主方所提供的仪表定型设备(详见业主供货清单)外，其他所有工程所需的主、辅材料（主要包括桥架、保护箱、穿线管、接头、气源管、仪表配对法兰等）均由施工方采购提供，主、辅材规格、材质及数量详见设计图纸及材料表。所有工程涉及的自控部分制作安装布线调试，均由施工方进行实施，主要内容有：

所有动设备的运行状态、急停、电流的电缆从配电室电气柜布放到DCS机柜、信号电缆布放接线、位号标识、上电调试等。

现场仪表：施工安装就位，桥架搭设、信号电缆布放接线、位号标识、上电调试等。

业主仪表设备购置清单如下表：

### 2.3.2仪表购置清单

#### 2.3.2.1 压力变送器

| 序号 | 名称 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力变送器 | PT1009 | EJA | 台 | 1 |
| 总计 | 台 | 1 |

#### 2.3.2.2 雷达液位计

| 序号 | 名称 | 设备位号 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雷达液位计 | LT-1001 | 安装法兰DN150 法兰材质:四氟 | 台 | 1 |
| 2 | 雷达液位计 | LT-1007 | 安装法兰DN150 法兰材质:四氟 | 台 | 1 |
| 合计 | 台 | 2 |

#### 2.3.2.3电动切断碟阀

| 序号 | 名称 | 设备位号 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动切断闸板阀 | LV_1001 | 安装法兰DN200 | 台 | 1 |
| 2 | 电动切断闸板阀 | LV_1002 | 安装法兰DN200 | 台 | 1 |
| 合计 | 台 | 2 |

#### 2.3.2.4压力表

| 序号 | 名称 | 设备位号 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 弹簧管压力表 | PG1009 | 安装法兰 DN15 | 台 | 1 |
| 合计 | 台 | 1 |

### 2.3.3质量要求

A、管路上的取压根部阀采用对焊式阀门，材质：不低于304材质。

B、单件桥架的实际使用空间不能超过单件桥架容量的2/3。

C、仪表桥架采用屏蔽型复合环氧树脂相当于或不低于唐山市福恩特防腐电气控制设备有限公司等知名厂家的产品。

### 2.3.4 施工要求

A、电缆应注意避开经常需机械检修的位置；注意避开可能存在高温危险的地方；

B、 所有仪表设备均须调校合格后才能进行安装，安装完成后必须进行单体、回路、系统联合调试合格后才能进行试车工作；

C、现场仪表设备安装应服从简单、有效、美观、方便操作、便于维护的基本原则；

D、导压管应在满足仪表使用要求的情况下尽可能缩短以减少测量滞后和泄漏点；

E、如果现场仪表和其它的自控设施的随机文件有安装和调试的技术要求，应严格按照该要求进行安装，如果该要求没有或者不全的部分，应按国家现行标准进行安装、调试、验收；

F、现场施工单位要把施工图纸上要求到DCS控制系统接线柜的所有电缆留出至少1.5米裕量，做好电缆标识，保证电缆一一对应和完好无损，电缆到在现场检测仪表留出至少0.5米裕量，做好电缆标识，保证电缆一一对应和完好无损；

G、 所有现场仪表和设备都要有明显位号标识，保证在外10米外能清楚看见；

H、从现场仪表检测点到电缆桥架均用穿线管铺设，由施工单位本着避开高温，机械损伤，不影响交通，整齐美观的原则进行施工；

I、仪表电源电缆与信号电缆在桥架中间用隔板隔开铺设；

J、电缆桥架进入控制室时，要进行密封处理；

K、现场仪表安装用支架都应作防腐处理；

L、现场自控仪表的施工人员必须是具有自动控制相关专业和相当的技术水平，80%以上的施工人员必须有两次以上的大型项目施工经验。

M、现场仪表所有的螺栓材质必须采用316L及以上不锈钢材料。

### 2.3.5 施工标准

合同的实施过程中，投标人对合同的每一个阶段和每一项工作的执行应遵守以下技术标准：

《石油化工仪表工程施工技术规程》SH/T3521-2013

《自动化仪表工程施工及验收规程》GB50093-2013

《自控安装图册》HG/T21581-2010

·图纸技术标准及技术规定

·内蒙古当地技术标准

·国家相关法律法规

以上标准不一致时，执行较严格的标准。投标人必须遵守的规范、标准包括但不限于本文中所列规范、标准，如有更新，则按最新的标准、规范执行。

- 施工要求：

3.1建筑垃圾及土方外运由施工方自行找地方处理。

3.2本工程涉及到的相关检测费用由承包人负责。

3.3发包人有权依据合同、工程建设文件、国家有关法律法规和标准、规范等相关规定对合同的执行情况进行监督。

3.4要求承包人安全、文明施工，在施工期间执行发包人的各项管理规定。

3.5施工前承包人须按发包人要求办理相关的作业票证。

3.6发包人有权结合生产经验对施工不合理部分提出修改、变更。

3.7施工现场所需的水、电费用由承包方承担，水费3.0元/立方，电费0.8元/度。

3.8投标企业必须承诺如中标后现场配备的管理人员与本投标文件配备的项目管理人员一致。

3.9投标人工程实施前，必须充分熟悉施工图纸，如发现问题及时提出，若因投标人未及时发现问题造成损失，投标人应承担相应责任。

四、工程质量

严格按照询价人提供的技术文件及要求进行施工，工程质量达到国家及行业标准，一次性验收合格，并满足建设单位的使用要求。施工单位机电安装工程施工总承包资质达到三级及以上且具有特种设备、压力容器等制作、安装许可及专业资质。

五、工期要求

本工程工期为：40个日历日，具体开工时间以业主通知为准。

六、承包方式：总价包干。

七、付款方式

7.1合同签订生效，承包人提交履约保函（合同总价的5%）后，发包人在10个工作日内支付合同总价的25%作为预付款。

7.2工程进度款

根据监理、造价、业主审批的工程量按月支付进度款。工程进度款达合同总价的30%时，开始抵扣预付款，工程付款总额达合同总价的85%（含已支付的预付款）时，停止拨付；

7.3工程结算尾款

工程完工、验收合格、工程交付、竣工资料交付、工程结算完成后，依据相关报告在10个工作日内支付工程结算尾款。工程结算尾款=审定的工程结算总价-已支付工程款项（预付款、进度款）-质量保证金-其他扣款。

在付款前承包人须提供税率为 9 %增值税专用发票（支付工程结算尾款时，提供的增值税专用发票金额须含质量保证金）。

7.4质量保证金

质量保证金为审定结算总价的5%。在工程验收合格交付使用之日起一年后，经发包人复检无质量问题1个月内将本合同规定的质量保证金返还承包人（无息），但不解除承包人在《工程质量保修书》中承诺的保修责任。

7.5支付方式为现金一半、承兑一半，承兑期为半年期。

八、报价要求

8.1本工程为内蒙古大地云天化工有限公司磷石膏压滤安装工程，报价人应充分考虑施工方案的可靠性、完整性以及工程建设期间为保证工程质量、进度、安全、环保、消防、职业卫生、节能、措施、进出场费、工程变更、保险、风险、利润、税金、政策性以及包含的所有风险、责任等全部费用。报价范围应涵盖工程材料采购、施工、交付使用、缺陷修复、工程保修等阶段以及包含的所有风险、责任等各项应有的费用。报价应包含但不限于以下风险：①人工工资上涨；②机械台班费上涨；③设备、材料价格上涨；④合同签订生效后政策性文件调整；⑤因发包人及设计的原因所产生的停工及窝工损失；⑥临时停水停电由承包人自行考虑相关措施，费用自理；⑦为保证质量、工期而增加的措施；⑧为保证施工安全而采取的安全、文明、环保措施可能增加的费用；⑨施工现场可能发生的设备、材料二次倒运；⑩邀请报价文件及报价文件中包含的其它内容；⑪报价文件漏报、少报的工作内容；⑫冬、雨季施工费用。因以上风险产生的费用由报价人承担。在合同执行期间，报价不随市场因素、政府政策调整和税收变化等而作任何调整。

8.2报价人应考虑工程施工期间及保修期间的全部费用，当合同实施时，本询价范围内报价人没有填入的项目和遗漏的工程量，毫无例外的认为已包含在其它项目中，结算时不予补给。

8.3 “全费用综合单价”中包含但不限于以下费用：直接工程费、措施费（含临时设施费、安全文明施工费等）、规费（含社保费等）、管理费、大型施工机械进退场费、利润、税金、风险费等全部费用。余土弃置地点由报价人负责。

8.4询价人有权对承包范围内的某个子目工程量进行调整或另行安排，不对全费用综合单价做调整，按相应全费用综合单价和实际工程量调整合同价格或进行工程结算。

8.5在施工中，无论报价人采用何种施工方法和措施，只作技术认可，合同价格不作调整。

8.6合同价格调整原则

询价人调整工程内容以及发生工程变更、工程签证时按以下方式调整合同总价或进行工程结算：

a、合同中已有适用于新增工程、工程变更、工程签证价格的，按合同已有价格计算；

b、合同中只有类似于新增工程、工程变更、工程签证价格的，参照类似价格计算；

c、合同中没有适用或类似于新增工程、工程变更、工程签证价格的，按当地现行的建安工程预算定额及相应的费用定额计算的价格优惠下浮10%计算。

8.7报价人应根据当地现行的工程预算定额及相应的费用定额及计价规则编制报价文件。要求报价人在报价文件中作报价编制说明。

8.8报价范围以邀请报价文件要求为准。

8.9报价人的报价应是报价人全面完成邀请报价文件所述全部工作内容的全部报酬。

8.10报价人应按照财政部、安全监管总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）以及当地的有关规定，计算和使用安全文明施工费，如报价中未列示，视为已经包含在总报价中，不再另行计取。

8.11报价人必须按邀请报价文件规定的格式要求填列相关表格，表格要求用电子表格填制。

九、报价文件的组成

9.1报价一览表；

9.2法定代表人身份证明书；

9.3法定代表人授权委托书(若适用)；

9.4资格证明文件（复印件加盖公章）；

9.5报价计算书（格式见第二章）

9.6报价说明；

9.7分部分项报价汇总表；

9.8全费用综合单价分析表；

9.9主要材料价格表。

9.10报价人认为需要提供的其它文件。

十、询价工作安排

各报价单位自行进行现场踏勘。

报价文件份数：正本1份，副本1份，可编辑电子版一份，密封后递交。

报价文件递交地点和截止时间：报价文件必须在2021年10月21日11:00时前送达内蒙古赤峰市元宝山镇开发区内蒙古大地云天化工有限公司3楼工程部。

逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，询价人不予受理。

十一、询价公告发布媒体

本询价公告在《内蒙古大地云天化工有限公司官网》（http://www.ddyth.com/）上公布。我公司仅在《内蒙古大地云天化工有限公司官网》发布了有关该项目的询价信息，未授权任何公司及个人转载相关信息。在此，我公司郑重提醒各报价人注意：与该项目相关招标事宜均须与我公司指定人员联系，我公司对任何转载信息及由此产生的后果均不承担任何责任。

十二、联系方式

询 价 人：内蒙古大地云天化工有限公司

联系地址：内蒙古赤峰市元宝山镇开发区内蒙古大地云天化工有限公司3楼工程部

联系人及电话：刘长江  0476-5922029  15849637071

联系人及电话：罗艳玲     17547612206

传真： 0476-5922000

电子邮箱：ddytzb@126.com

内蒙古大地云天化工有限公司

2021年10月15日

# 第二章  报价文件格式

内蒙古大地云天化工有限公司

磷石膏压滤安装工程

报价文件

询价编号：

报价人：          		                 （盖章）

法定代表人或委托代理人：                  （签字）

日期  ：     年    月    日

## 一  报价一览表

工程名称：

询价编号：

| 报价单位 | 工程内容 | 报价（万元） | 工期（日历日） | 工程质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价（大写）： 其中：增值税税率为9% |
| 报价人：（单位盖章） 法定代表人或委托代理人签字： 日期： |
| 备注：报价人应将此报价一览表放在报价文件封面后第一页。 |

## 二  法定代表人身份证明书

法定代表人资格证明书（格式）

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _

系                                （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

报价人：(单位盖章)

日期：      年   月   日

附法定代表人身份证复印件

注：需将此证明书原件装入报价文件正本中。

## 三  法定代表人授权委托书(若适用)

授权委托书（格式）

本授权委托书声明：

我        (姓名)系              (报价人名称)的法定代表人，现授权委托我单位    (姓名)为我方代理人，以本单位的名义参加           （询价人）的                 的报价活动。代理人在报价、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无权再委托。

特此委托。

委托代理人：        性别：        年龄：

身份证号：          职务：

报价人：          (单位盖章)

法定代表人：(签字)

授权委托代理人：（签字）

日期：     年   月    日

附委托代理人身份证复印件

注：如授权代理人参加报价需将此委托书原件装入报价文件正本中。

## 四  资格证明文件

（主要附企业法人营业执照副本、企业税务登记证副本、企业资质证书副本、企业安全生产许可证、项目经理注册证书及安全生产考核合格证书、企业质量管理体系认证证书等复印件）

## 五  报价计算书

#### （一）报价说明

（二）分部分项报价汇总表

| 1 | 自动控制系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:ZR-DJYVRP1*2*1.5 | m |  |  |  |
| 3 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:ZR-DJYVRP1*4*1.5 | m |  |  |  |
| 4 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN15 | m |  |  |  |
| 5 | 弹簧管压力表 | 1.名称:弹簧管压力表 2.型号:常温 压力 0.6MPa 测量范围0-1.6 | 台 |  |  |  |
| 6 | 压力变送器 | 1.名称:压力变送器 2.规格:常温 压力0.6MPa 测量范围0-1.6 | 个 |  |  |  |
| 7 | 雷达液位计 | 1.名称:雷达液位计 2.规格:LT-1001 | 个 |  |  |  |
| 8 | 雷达液位计 | 1.名称:雷达液位计 2.规格:LT-1007 | 个 |  |  |  |
| 9 | 电动、电磁阀门 | 1.名称:自动切断阀(含法兰) 2.规格:DN200(LV1001) | 个 |  |  |  |
| 10 | 电动、电磁阀门 | 1.名称:自动切断阀(含法兰) 2.规格:DN200(LV1002) | 个 |  |  |  |
| 11 | 管道工程 |  |  |  |  |  |
| 12 | 低压不锈钢管 | 1.材质:不锈钢管 2.规格:DN273*6.5 3.焊接方法:电弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求: | m |  |  |  |
| 13 | 低压不锈钢管 | 1.材质:不锈钢管 2.规格:DN219*6 3.焊接方法:电弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求: | m |  |  |  |
| 14 | 低压碳钢管 | 1.名称:钢管 2.规格:DN219*6 3.连接形式、焊接方法:电弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求: | m |  |  |  |
| 15 | 低压碳钢管 | 1.名称:钢管 2.规格:DN133*5 3.连接形式、焊接方法:电弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求: | m |  |  |  |
| 16 | 低压碳钢管 | 1.名称:钢管 2.规格:DN108*4.5 3.连接形式、焊接方法:电弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求: | m |  |  |  |
| 17 | 低压碳钢管 | 1.名称:钢管 2.规格:DN76*4 3.连接形式、焊接方法:电弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求: | m |  |  |  |
| 18 | 低压碳钢管 | 1.名称:钢管 2.规格:DN57*3.5 3.连接形式、焊接方法:电弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求: | m |  |  |  |
| 19 | 低压碳钢管 | 1.名称:钢管 2.规格:DN38*3 3.连接形式、焊接方法:电弧焊4.压力试验、吹扫与清洗设计要求: | m |  |  |  |
| 20 | 低压碳钢管 | 1.名称:钢管 2.规格:DN32*3 3.连接形式、焊接方法:电弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求: | m |  |  |  |
| 21 | 低压碳钢管 | 1.名称:钢管 2.规格:DN18*2 3.连接形式、焊接方法:电弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求: | m |  |  |  |
| 22 | 复合管 | 1.名称:衬塑钢管 2.压力等级:PN16 3.材质、规格:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.压力试验及吹、洗设计要求: | m |  |  |  |
| 23 | 复合管 | 1.名称:衬塑钢管 2.压力等级:PN16 3.材质、规格:DN125 4.连接形式:法兰连接 5.压力试验及吹、洗设计要求: | m |  |  |  |
| 24 | 复合管 | 1.名称:衬塑钢管 2.压力等级:PN16 3.材质、规格:DN40 4.连接形式:法兰连接 5.压力试验及吹、洗设计要求: | m |  |  |  |
| 25 | 低压法兰阀门 | 1.名称:截止阀 2.材质:J41H-16C 3.型号、规格:DN100 | 个 |  |  |  |
| 26 | 低压法兰阀门 | 1.名称:截止阀 2.材质:J41H-16C 3.型号、规格:DN125 | 个 |  |  |  |
| 27 | 低压法兰阀门 | 1.名称:旋启式止回阀 2.材质:H41H-16C 3.型号、规格:DN50 4.连接形式:法兰连接 | 个 |  |  |  |
| 28 | 低压法兰阀门 | 1.名称:旋启式止回阀 2.材质:H41H-16C 3.型号、规格:DN125 4.连接形式:法兰连接 | 个 |  |  |  |
| 29 | 低压法兰阀门 | 1.名称:旋启式止回阀 2.材质:H41H-16C 3.型号、规格:DN200 4.连接形式:法兰连接 | 个 |  |  |  |
| 30 | 低压法兰阀门 | 1.名称:衬氟球阀 2.材质:Q41F46-16C 3.型号、规格:DN25 | 个 |  |  |  |
| 31 | 低压法兰阀门 | 1.名称:球阀 2.材质:Q41F-16C 3.型号、规格:DN15 | 个 |  |  |  |
| 32 | 低压法兰阀门 | 1.名称:球阀 2.材质:Q41F-16C 3.型号、规格:DN50 | 个 |  |  |  |
| 33 | 低压法兰阀门 | 1.名称:球阀 2.材质:Q41F-16C 3.型号、规格:DN65 | 个 |  |  |  |
| 34 | 低压法兰阀门 | 1.名称:球阀 2.材质:Q41F-16C 3.型号、规格:DN100 | 个 |  |  |  |
| 35 | 低压法兰阀门 | 1.名称:隔膜阀 2.材质:G46F46-16C 3.型号、规格:DN125 4.连接形式:法兰连接 | 个 |  |  |  |
| 36 | 低压法兰阀门 | 1.名称:隔膜阀 2.材质:G46F46-16C 3.型号、规格:DN200 4.连接形式:法兰连接 | 个 |  |  |  |
| 37 | 低压法兰阀门 | 1.名称:衬胶隔膜阀 2.材质:G41J-10 3.型号、规格:DN50 | 个 |  |  |  |
| 38 | 低压碳钢管件 | 1.规格:90°长半径弯头 DN15 2.连接方式:电弧焊 | 个 |  |  |  |
| 39 | 低压碳钢管件 | 1.规格:90°长半径弯头 DN25 2.连接方式:电弧焊 | 个 |  |  |  |
| 40 | 低压碳钢管件 | 1.规格:90°长半径弯头 DN32 2.连接方式:电弧焊 | 个 |  |  |  |
| 41 | 低压碳钢管件 | 1.规格:90°长半径弯头 DN50 2.连接方式:电弧焊 | 个 |  |  |  |
| 42 | 低压碳钢管件 | 1.规格:90°长半径弯头 DN65 2.连接方式:电弧焊 | 个 |  |  |  |
| 43 | 低压碳钢管件 | 1.规格:90°长半径弯头 DN100 2.连接方式:电弧焊 | 个 |  |  |  |
| 44 | 低压碳钢管件 | 1.规格:90°长半径弯头 DN125 2.连接方式:电弧焊 | 个 |  |  |  |
| 45 | 低压碳钢管件 | 1.规格:90°长半径弯头 DN200 2.连接方式:电弧焊 | 个 |  |  |  |
| 46 | 低压碳钢管件 | 1.规格:90°长半径弯头 DN250 2.连接方式:电弧焊 | 个 |  |  |  |
| 47 | 衬塑管件 | 1.材质:衬塑钢制弯头 2.规格:DN25 | 个 |  |  |  |
| 48 | 衬塑管件 | 1.材质:衬塑钢制弯头 2.规格:DN40 | 个 |  |  |  |
| 49 | 衬塑管件 | 1.材质:衬塑钢制弯头 2.规格:DN125 | 个 |  |  |  |
| 50 | 衬塑管件 | 1.材质:衬塑钢制弯头 2.规格:DN200 | 个 |  |  |  |
| 51 | 衬塑管件 | 1.材质:衬塑同心异径管 2.规格:DN65*40 | 个 |  |  |  |
| 52 | 衬塑管件 | 1.材质:衬塑同心异径管 2.规格:DN100*65 | 个 |  |  |  |
| 53 | 衬塑管件 | 1.材质:衬塑同心异径管 2.规格:DN125*100 | 个 |  |  |  |
| 54 | 衬塑管 | 1.材质:衬塑同心异径管 2.规格:DN150*125 | 个 |  |  |  |
| 55 | 衬塑管件 | 1.材质:衬塑同心异径管 2.规格:DN200*150 | 个 |  |  |  |
| 56 | 衬塑管件 | 1.材质:衬塑同心异径接头 2.规格:DN32*15 | 个 |  |  |  |
| 57 | 衬塑管件 | 1.材质:衬塑同心异径接头 2.规格:DN125*65 | 个 |  |  |  |
| 58 | 衬塑管件 | 1.材质:衬塑同心异径接头 2.规格:DN200*125 | 个 |  |  |  |
| 59 | 衬塑管件 | 1.材质:偏心异径外接头 2.规格:DN200*100 | 个 |  |  |  |
| 60 | 衬塑管件 | 1.材质:衬塑钢制异径三通 2.规格:DN300*200 | 个 |  |  |  |
| 61 | 衬塑管件 | 1.材质:异径三通 2.规格:DN32*25 | 个 |  |  |  |
| 62 | 衬塑管件 | 1.材质:异径三通 2.规格:DN65*25 | 个 |  |  |  |
| 63 | 衬塑管件 | 1.材质:异径三通 2.规格:DN65*50 | 个 |  |  |  |
| 64 | 衬塑管件 | 1.材质:异径三通 2.规格:DN150*65 | 个 |  |  |  |
| 65 | 衬塑管件 | 1.材质:钢制三通 2.规格:DN125 | 个 |  |  |  |
| 66 | 衬塑管件 | 1.材质:钢制三通 2.规格:DN200 | 个 |  |  |  |
| 67 | 衬塑管件 | 1.材质:等径三通 2.规格:DN200 | 个 |  |  |  |
| 68 | 软接头(软管） | 1.材质:环形波纹金属软管 2.规格:DN200 L=1M | 个 |  |  |  |
| 69 | 法兰 | 1.材质:钢制法兰 2.规格、压力等级:DN15 PN16 | 副 |  |  |  |
| 70 | 法兰 | 1.材质:钢制法兰 2.规格、压力等级:DN50 PN16 | 副 |  |  |  |
| 71 | 法兰 | 1.材质:钢制法兰 2.规格、压力等级:DN65 PN16 | 副 |  |  |  |
| 72 | 法兰 | 1.材质:钢制法兰 2.规格、压力等级:DN100 PN16 | 副 |  |  |  |
| 73 | 法兰 | 1.材质:钢制法兰 2.规格、压力等级:DN125 PN16 | 副 |  |  |  |
| 74 | 法兰 | 1.材质:钢制法兰 2.规格、压力等级:DN200 PN16 | 副 |  |  |  |
| 75 | 设备工程 |  |  |  |  |  |
| 76 | 离心式泵 | 1.名称:软管清洗泵 2.型号:LCP100-315 3.泵参数:Q=220m³/h H=90m 总重:1240Kg 4.电机型号:YE3 280M-2/90 kW | 台 |  |  |  |
| 77 | 其他泵 | 1.名称:地槽泵 2.型号:PLC40/250 3.规格:Q=12.5m3/h H=20m 总重：600Kg 4.电机型号:YE2-132M-V1-4/7.5KW | 台 |  |  |  |
| 78 | 离心式泵 | 1.名称:进料泵 2.型号:150ZG-600 3.泵参数: Q=350m3/h H=60m 总重：3223Kg（供参考） 4.电机型号: 6/185KW | 台 |  |  |  |
| 79 | 其他泵 | 1.名称:滤布洗涤泵 2.泵型号:LCP50-315+ZXG550-600-DN80-000 3.泵参数: Q=40m3/h H=120m 4.电机型号:YE3-225M-2/45KW | 台 |  |  |  |
| 80 | 梁式起重机 | 1.名称:LD型电动单梁起重机 2.质量:Gn=10t S=6.2m 3.电机型号:YSE90L-4 | 台 |  |  |  |
| 81 | 电动葫芦 | 1.名称:电动葫芦 2.型号:CD1型 3.电动机:锥形转子移动异步电动机 | 台 |  |  |  |
| 82 | 旋转机械检测仪表 | 1.名称:起重机电气设备（机械表） | 台 |  |  |  |
| 83 | 搅拌机 | 1.类型:地槽搅拌装置 2.规格、型号:2000*1000*1500 3.搅拌桨形式:桨式 4.单层搅拌桨叶片数:2片 5.搅拌桨层数:1层 6.减速机: | 台 |  |  |  |
| 84 | 搅拌机 | 1.类型:料桨槽搅拌装置 2.规格、型号:φ5000*6000 3.减速机: | 台 |  |  |  |
| 85 | 空压机 | 1.名称：空压机 | 台 |  |  |  |
| 86 | 储气罐 | 1.名称:立式储气罐 2.规格:35.0m³/1.0MPa 3.重量:5396kg 4.材料:Q345R | 台 |  |  |  |
| 87 | 料浆槽 | 料浆槽（总成） | 台 |  |  |  |
| 88 | 电气设备安装 |  |  |  |  |  |
| 89 | 配电箱 | 1.名称:配电柜 2.规格:0.4kv GGD | 台 |  |  |  |
| 90 | 按钮 | 1.名称:按钮 2.规格:LA53-2A2D | 个 |  |  |  |
| 91 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.规格:ZRYJV22-1.0KV 2*（3*120+1*70） 3.敷设方式、部位:桥架 | m |  |  |  |
| 92 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.规格:ZRYJV22-1.0KV 3*95+1*50 3.敷设方式、部位:桥架 | m |  |  |  |
| 93 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.规格:ZRYJV22-1.0KV 3*50+1*25 3.敷设方式、部位:桥架 | m |  |  |  |
| 94 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.规格:ZRYJV22-1.0KV 4*10 3.敷设方式、部位:桥架 | m |  |  |  |
| 95 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.规格:ZRYJV22-1.0KV 4*6 3.敷设方式、部位:桥架 | m |  |  |  |
| 96 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.规格:ZRYJV22-1.0KV 4*4 3.敷设方式、部位:桥架 | m |  |  |  |
| 97 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.规格:ZRYJV22-1.0KV 4*2.5 3.敷设方式、部位:桥架 | m |  |  |  |
| 98 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:ZRYJV22-1.0KV 2*（3*120+1*70） | 个 |  |  |  |
| 99 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:ZRYJV22-1.0KV 3*95+1*50 | 个 |  |  |  |
| 100 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:ZRYJV22-1.0KV 3*50+1*25 | 个 |  |  |  |
| 101 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:ZRKWP 6*1.5 | m |  |  |  |
| 102 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:ZRKWP 2*1.5 | m |  |  |  |
| 103 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:300*100 3.材质:阶级式钢制 | m |  |  |  |
| 104 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:200*100 3.材质:阶级式钢制 | m |  |  |  |
| 105 | 桥架 | 1.名称:桥架支撑架 2.规格:C10槽钢 | m |  |  |  |
| 106 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN200 | m |  |  |  |
| 107 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN80 | m |  |  |  |
| 108 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN50 | m |  |  |  |
| 109 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN25 | m |  |  |  |
| 110 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN20 | m |  |  |  |
| 111 | 照明开关 | 1.名称:单极开关 2.规格:16A 3.安装方式:距地1.3m | 个 |  |  |  |
| 112 | 照明开关 | 1.名称:双极开关 2.规格:16A 3.安装方式:距地1.3m | 个 |  |  |  |
| 113 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN20 | m |  |  |  |
| 114 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:ZRBV2.5 | m |  |  |  |
| 115 | 接线箱 | 1.名称:钢制接线盒 | 个 |  |  |  |
| 116 | 工厂灯 | 1.名称:LED弯管灯 2.规格:220V LED 100W | 套 |  |  |  |
| 117 | 工厂灯 | 1.名称:LED弯管灯 2.规格:220V LED 70W | 套 |  |  |  |
| 118 | 工厂灯 | 1.名称:LED吸顶灯 2.规格:220V LED 60W | 套 |  |  |  |
| 119 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.规格:0.4kv GGD | 台 |  |  |  |
| 120 | 普通灯具 | 1.名称:应急照明灯 2.规格:DC36V 6W | 套 |  |  |  |
| 121 | 普通灯具 | 1.名称:应急疏散指示标志灯 2.规格:DC36V 2W | 套 |  |  |  |
| 122 | 不间断电源 | 1.名称:应急照明集中电源 | 系统 |  |  |  |
| 123 | 送配电装置系统 | 1.名称:输配电装置系统调试 | 系统 |  |  |  |
| 124 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位联结端子箱 2.安装方式:距地0.3m | 台 |  |  |  |
| 125 | 接地母线 | 1.名称:户内接地母线 2.规格:40*4镀锌扁钢 | m |  |  |  |
| 126 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线敷设 | m |  |  |  |
| 127 | 接地装置调试 |  | 系统 |  |  |  |
| 128 | 灭火工程 |  |  |  |  |  |
| 129 | 灭火器 | 1.形式:手提式干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC2 | 具 |  |  |  |
| 130 | 采暖工程 |  |  |  |  |  |
| 131 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:DN20,PN1.6 4.连接形式:螺纹 | m |  |  |  |
| 132 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:DN25,PN1.6 4.连接形式:螺纹 | m |  |  |  |
| 133 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:DN32,PN1.6 4.连接形式:螺纹 | m |  |  |  |
| 134 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:DN40,PN1.6 4.连接形式:螺纹 | m |  |  |  |
| 135 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹 | 个 |  |  |  |
| 136 | 螺纹阀门 | 1.类型:散热器温控阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹 | 个 |  |  |  |
| 137 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹 | 个 |  |  |  |
| 138 | 钢制散热器 | 1.结构形式:钢制柱式散热器 2.型号、规格:FZ606 | 组 |  |  |  |
| 139 | 除污器(过滤器） | 1.热力入口装置 | 组 |  |  |  |
| 140 | 管道支架 | 1.材质:镀锌角钢 2.管架形式:非保温管架 | kg |  |  |  |
| 141 | 采暖工程系统调试 |  | 系统 |  |  |  |
|  | 报价合计 |  | 元 |  |

#### （三）全费用综合单价分析表

全费用综合单价分析表

工程名称：                                                                      标段：                                        第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 全费用综合单价组成 | 全费用综合包干单价(元/m（m3）（m2）（座）（套）) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 措施费 | 规费 | 税金 | 其他项目费 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全生产文明措施费 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### （四）主要材料价格表

| 主要材料价格表 |
| --- |
| 工程名称： | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 产地 | 厂家 |

## 七  报价人认为需要提供的其它文件（如有）