内蒙古大地云天化工有限公司

磷石膏压滤项目

变频器柜

采购技术文件

2021年11月

# 总则

## 本技术要求所提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证提供符合本技术要求和现行工业标准的优质产品。

## 投标方应列出并充分描述本技术要求与相关法规、标准、数据表、图纸等之间的任何不同点或内容不清及有遗漏的地方。本技术要求与相关法规、标准、数据表、图纸等之间的任何矛盾或内容不清及有遗漏应由招标方组织澄清。

## 不允许用假设来掩盖数据的不足，投标方有责任由招标方渠道获取可靠数据。

## 如果投标方没有以书面形式对本技术要求的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本技术要求的要求。如有异议，在报价书中以“差异表”为标题的专门章节中加以详细描述。

## 为确保设备的正确安装、操作及维修，投标方应提供所有必须的或附加设备、专用工具和附件的清单，即使这些设备在本技术要求或数据表中未列出。

## 从技术文件发出之后至投标方开始制造之日的这段时期内，业主有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的一些补充修改要求，投标方应遵守这些要求。

## 投标设备应根据最终的认可图纸来制造，业主方的认可并不能解除投标方对其图纸的完整性及正确性应负的责任。

## 产品应在相似条件下的用户成功运行超过两年，且已证明安全可靠。

## 投标方应提供本技术要求所列所有回路及设备的单价。运费等所有附加费用应折算到各回路单价中。实际总价为技术要求所列各回路和设备价格的总和，不应出现所列回路和设备之外的报价。

## 投标文件中提供变频器柜的一次系统图和盘柜组合图。

# 变频器及柜标准和规范

下列标准所包含的条文，通过本技术要求引用而构成本技术要求的条文：

| GB/T 12668.1-2002 | 调速电气传动系统 第1部分：一般要求 低压直流调速电气传动系统 额定值的规定 |
| --- | --- |
| GB/T 12668.2-2002 | 调速电气传动系统 第2部分：一般要求 低压交流变频电气传动系统额定值的规定 |
| GB 12668.3-2003 | 调速电气传动系统 第3部分：产品的电磁兼容性标准及其特定的试验方法 |
| GB 12668.5 | 调速电气传动系统 第5部分：与电气、热量及其他功能相关的安全要求 |
| GB/T 12668.6-2011 | 调速电气传动系统 第6部分：确定负载工作制类型和相应电流额定值的导则 |
| GB 1208-2006 | 电流互感器 |
| GB 13539.1-2008 | 低压熔断器 第1部分：基本要求 |
| GB 13539.2-2002 | 低压熔断器 第2部分：专职人员使用的熔断器的补充要求（主要用于工业的熔断器） |
| GB 13539.4-2009 | 低压熔断器 第4部分：半导体设备保护用熔断体的补充要求 |
| GB/T 14048.1-2006 | 低压开关设备和控制设备 第1部分：总则 |
| GB/T 14048.2-2008 | 低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器 |
| GB/T 14048.3-2008 | 低压开关设备和控制设备 第3部分：开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器 |
| GB/T 14048.4-2003(2010) | 低压开关设备和控制设备 机电式接触器和电动机起动器 （低压开关设备和控制设备 第4-1部分：接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器（含电动机保护器） |
| GB/T 14048.5-2008 | 低压开关设备和控制设备 第5-1部分：控制电路电器和开关元件 机电式控制电路电器 |
| GB/T 14048.6-2008 | 低压开关设备和控制设备 第4-2部分：接触器和电动机起动器 交流半导体电动机控制器和起动器（含软起动器） |
| GB/T 14048.7-2006 | 低压开关设备和控制设备 第7-1部分：辅助器件 铜导体的接线端子排 |
| GB/T 14048.8-2006 | 低压开关设备和控制设备 第7-2部分：辅助器件 铜导体的保护导体接线端子排 |
| GB/T 14048.9-2008 | 低压开关设备和控制设备 第6-2部分：多功能电器（设备） 控制与保护开关电器（设备）（CPS） |
| GB/T 4942.2-1993 | 低压电器外壳防护等级 |
| GB 4208-2008 | 外壳防护等级（IP代码） |
| IEC 60073 | 人机界面、标识及识别的基本原则及安全原则-指示装置及启动器的编码原则 |
| IEC 60146 | 半导体变流器 一般要求和电网换相变流器 |
| IEC 60439 | 低压开关柜及控制装置组合件 |
| IEC 60445 | 人机界面、标识及识别（设备端子及某种设计的导体的端子的识别，包括文字数字系统的一般规定）的基本原则及安全原则 |
| IEC 60529 | 密闭设备的防护等级（IP码） |
| IEC 60801 | 工业过程测量及控制设备的电源兼容性 |
| IEC 60947 | 低压开关柜及控制装置 |

以上仅列出了主要标准，但不是全部标准。

当不同的标准规范发生冲突时，应统一满足最严格的规范标准要求。

制造厂采用上述规范及上述规范所指定的规范均应为最新版本，而不能限于上述所列的版本号或年号。

供货商应根据国际标准ISO9001和ISO9003的程序要求对产品的所有硬件设备和软件程序质量提供证明和保证。除了另外特别说明以外，电气设备的设计、设备组装、材料和安装必须满足相关最新版本标准规范的最低要求。

# 供货范围

## 供货范围

磷石膏压滤项目（变频器5台）

| 柜号 | 设备名称及电动机额定功率 | 变频器/软启动器型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变频器柜（A01） | 进料泵/185KW | ACS880 | 台 | 1 |  |
| 变频器柜（A02） | 滤布洗水泵/45KW;洗涤液输送泵90KW | ACS880 | 台 | 1 | 柜内两台变频器 |

备注：

1：★变频器柜数量由各投标方按5.1原则组柜，整体报价，包括各盘柜主要元件配置及报价；

2：变频器/软起动器数量详见图纸。

3： ★端子采用凤凰或魏德米勒接线端子、控制继电器采用欧姆龙或施耐德带指示灯的继电器、信号灯及按钮等二次元件按图纸要求完成。

4:变频器器操作面板安装在柜门上。

# 工作条件

## 环境条件

设备应满足当地的气象地址条件，并保证本系统性能在此环境条件下能长期安全可靠连续运行。当地的气象地址条件如下项目所在地环境条件如下：

- 夏季平均气温	    23.7℃

- 最低环境温度		-31.2℃

- 最高环境温度		42.8℃

- 年平均相对湿度：	≤49%

- 海拔高度			＜1000m

- 地震烈度			小于7级

- 污秽等级			Ⅳ级

- 安装场所			户内

## 电源参数

- 3P+N+PE，电压：AC 380V±10％(通风配电另供)；

- 频率：50Hz±0.5Hz；

- 中性点接地方式为TN-S系统；

- 短路电流：100kA。

# 变频/软起动器柜技术要求

## ★变频器组柜安装方式

22kW及以下电机用变频器每两台（最多不多于四台）并排安装在一个变频柜体内，其余变频器每一台安装在一个变频柜内，其它大容量电机用变频器利用专用的柜体。详见系统图。

## 变频/软起动器柜技术要求

### 所有柜体应为独立结构且表面平整的统一的设计。

### 安装在柜体外壁上的元件安装高度应在距地面750mm到1800mm的范围内。

柜体要求要有：散热系统，变频器上级的快速熔断隔离开关、输入电抗器、滤波器、输出电抗器及配套开关、接触器等元器件采用与变频器相同品牌的型号。柜体表面需要有运行、停止、故障指示灯及变频器中文操作键盘；

### ★驱动电动机功率与低压变频/软起动器选型及主要元器件配置对照表见附件。

### 电抗器

变频器应配置输入、输出电抗器，用以抑制涌流和谐波，满足变频器正常运行的性能要求。

### ★电流互感器

电流互感器为干式且其准确度等级为0.5，二次线圈额定输出电流1A，荷载为：15/1A~30/1A为2.5VA，40/1A~50/1A为5VA，≥60/1A时至少为10VA。

电流互感器应为穿芯式，能承受系统的动、热稳定要求。

### 所有柜门和可拆卸的盘应防止未经许可的进入，用钥匙或特殊工具才能打开柜门。

### 可使用供货商的标准外壳，但其防护等级应符合IEC60529的要求。即：

- IP31

- IP20（带开启门，带电部分屏蔽）

### 所有变频器内高电压元件与变频器外元件完全隔离。为识别被遮护的元件，隔板应为透明的绝缘材料。

### 冷却方式为在数据表中规定的，并应符合IEC60146的要求。冷却空气孔应仅位于盘的前部或顶部。强制通风应包括必需的空气过滤器，风扇和风道，风量应满足变频器正常工作的需要，以保证柜内温度在变频器运行时不大于50℃；其控制部分设置在柜内，随变频器运行，并具有相应的保护。投标方提供强制冷却的故障报警接点。

### 盘应有足够的机械强度以用于地面上安装，并有足够的提升设施。落地安装盘的总高度不应超过2200mm。

### 柜内主回路连接线根据容量大小可以采用电缆连接或母排连接方式，电缆、母排应有识别的标记，所有连接处应压接紧密。柜内主回路电缆为铜芯线并具有较强的抗干扰能力，截面应不小于2.5mm2，额定耐压为0.6/1kV，并具有耐热、防潮、阻燃性能。要求有挠性的地方，应采用多股导线。布线应没有磨损和刀痕，并应有足够的弯曲半径。所有电线应绑扎固定，并在线束的两端使用导线标识牌。电缆、母排的选型符合变频器电动机工作的需要，符合国家动力电缆选型标准。

### 控制回路的导线均应选用绝缘电压不小于0.45/0.75kV，截面不小于1.5mm2的多股铜绞线，其中电流互感器二次侧电流导线截面不小于2.5mm2，导线两端均要标以编号，导线任何的连接部分不能焊接。对外引接电缆均应通过端子排，内部连线采用压接式，出线端子用压接式连线鼻子。模拟控制电缆为屏蔽铜芯电缆且与所有其他电缆隔离开。控制线路采用电缆槽盒敷设。

### 控制回路与母线间应有适当的间距。

### 柜内应设有便于电缆固定的支架。

### 每个单元的控制元件均应接到该单元内的端子排上。端子排选用凤凰或魏德米勒防尘型端子。

控制、测量表计和继电器等端子排均应为防潮、防过电压、阻燃、长寿命端子排。端子排的额定值不小于20A、500V，并具有隔板、标志牌和接线螺钉。

供电流互感器用的端子排应设计成短接型。当柜内有二个及以上单元时，端子排应按单元分开排列，以免混排。

应提供适当数量的备用端子，每单元端子至少应有6个备用量。

连接到一个端子桩头的导线不应多于一根。对内部连线，在需要跳线的地方，可以接两根导线。端子排上的导线固定采用平头铜螺丝。

供采购方外部连接用的端子，应按能连贯地连接一根电缆内的所有缆芯来布置，一根外部连线应接至各自的引出端子桩头上。在所有端子的正前方，应留出足够的、无阻挡的接近空间。

### 变速传动系统为独立系统。除了给定的主电源和控制电源外，不需另外提供辅助电源。

### 该系统应带所有必需的保护，控制和报警装置。

### 为减少备品备件，简化维护和修理，相同的元件，组件和模块应尽可能地可互换。

### 不应使用对环境持续有毒的或国际上认为致癌的材料。

### 所有变频器元件应可从正面接近。

### 柜体要求：

### 柜体静电喷涂，表面色RAL7035。

### 变频器柜应统一型号、统一深度和高度尺寸，其外形尺寸应为：宽*深*高=-*800*2200。每柜前后两面均设有柜列序号及回路名称，变频器柜前后均可开启，以便于操作和维护检修。

### 柜面、侧板钢板厚度不得小于2.5mm，多孔骨架采用新式凸式型钢以加强柜体强度。柜体下方采用罗栓固定的可拆卸底板。

### 变频器柜控制及动力线路均采用下进出线方式。

### 母线与接地

- 投标方在每台变频器柜上均应配备接地螺栓，以便通过采用最小截面为25mm2的电缆连接至接地排。

- 如果驱动系统中的任何设备不能采用通常的变电站接地方式，投标方应告知业主方该设备的特殊接地要求。

- 输出相位调整母排应完全绝缘，绝缘材料应能承受通过的最大短路电流而不致遭到损坏。

- 母排有识别的标记，所有接合连接处应作防腐处理，接合连接处的固定要防止松动。

- 投标方提供所有柜体内邻近的电子设备之间内部连接所需要动力和控制电缆的压盖和电缆接头。

## 变频器技术要求

### ★变频器使用工业控制变频器，主要应用于泵类和风机负载，由投标方按组合柜体配套提供，采用国际知名品牌，品牌见附件电气设备选择表。

### ★考虑化工装置负荷的变化和适当的余度，设计负荷表所列变频器容量及相关配件均应按照附件中《变频器选型及柜内主要元器件配置对照表》来配置。

### 变频器应根据负荷特性（M）进行设计。

### 变频器的额定值应以IEC60146中定义的电气使用条件为基础，同时亦应满足下列附加的运行要求：

- 15%的电压降不会引起变频器的跳闸。

- 少于五秒的电压中断引起的跳闸将会自动起动/再加速。

- 在电动机馈电电缆长度为500米时，变频调速系统应能正常起动。

### 变频器应按IEC60146规定的Ⅰ类工作方式设计。

### 变速传动设备应能承受热应力、动应力以及由于短路等引起的暂态转矩的影响。由于短路或内部故障引起的任何损坏将限制在有关的元件内。

### 变速传动系统（即包括电动机）应有合适的特性以允许：

- 系统在工作温度下连续2次启动

- 从冷态下连续3次启动

### 变频器柜应包括下列的元件：

- 带闭锁设施的主隔离开关

- 带与外部安全开关连接设施的接触器单元

- 整流器

- 直流连接片

- 逆变器

- 控制，保护和自检系统

- 微机显示接口

- 供远方显示电流~/1A的互感器

## 变频器柜控制，保护和自检系统

### 变频器至少应有下列控制和输出信号设施:

- 启动（无压脉冲接点）

- 停止（无压脉冲接点）

- 4(20mA控制信号的输入

- 禁止启动（无压维持接点）

- 运行接点

- 公共报警接点

### 变频器应能就地控制并有状态指示和整定值的读出单元。

### 信号和控制装置应嵌装在柜门上。信号灯和按钮的颜色应符合IEC60073。

### 运行速度范围内速度和控制信号的关系应为线性关系。4mA控制信号对应于最低的运行速度；20mA控制信号对应于最高的系统运行速度。

### 小于4mA的信号应停止变频器。大于4mA的信号应启动该系统并在技术要求中要求的及/或传动设备制造厂要求的“斜坡时间整定”范围内达到所要求的速度。

### 系统内部故障应跳开逆变器主接触器。要求有一个手动复位以允许再启动变速传动系统。

### 变频器应有调节例如电流，再起动时间，频率（最小和最大）等范围的整定装置。

### 控制回路应有专门的短路保护。过负荷装置应有手动复位。

### 变频器柜的冷却风扇电动机应有过负荷保护和短路保护。变频电动机冷却风扇电动机应有过负荷保护和短路保护，保护动作应联跳主电动机。

### 信号回路应安全可靠。保护线路应根据工作电流原理工作。

### 所有的mA信号和其它的调节或控制线路应与其它系统屏蔽。

### 变频器应具备完善的自我保护系统。故障自检系统应易于发现故障。

### 自检和保护系统应监视和保护整个变速传动系统（包括电动机）。

### 变频器带电机控制方式：电机进行两地控制（现场、操作室），两处启停控制信号传输至变频器，由变频器控制电机启停。在变频器柜面板上有电源、变频器工作、故障指示灯。电机控制回路电压全部采用AC220V。

### 控制方式

- 端子控制，4~20mA给定信号控制

- 变频器面板手操器控制

### 过载能力

- 恒转矩过载（根据设定）

- 变转矩过载（根据设定）

### 谐波及电磁干扰

### 满负荷运行时，发生最大失真的操作点的输入负荷电流和输出电压的谐波分析，总谐波电压畸变THDV%应小于3%，等于或者优于以上标准。

### 变频器须配有EMC抗电磁干扰滤波器。

### 通讯

所有变频器设有标准的RS485接口，便于实现集中控制，可通过各种总线卡构成网络系统。

### 全液晶多语言（带中文）显示

显示频率、电机电流、电机转速、电机转矩、直流电压、温度给定值或串行口状态。

带中文或英语等多种语言参数说明。

### 保护功能（针对变频器，电动机以及两者之间的电缆部分）

- 过流保护

- 电流限幅：

- 过压保护

- 欠压保护

- 过热保护：95℃

- I/O端子短路保护

- 辅助电源短路保护

- 单相接地保护

- 输出短路保护

- 输入缺相保护

- 欠压缓冲

- 电机欠/过载保护

- 堵转保护

- 串行通讯故障保护

- AI信号丢失保护

- 停电再启动功能

- 变频器冷却风扇故障报警

### 输入/输出：

- 6路可编程数字输入

- 2路可编程模拟输入

- 2路可编程继电器输出，1路可编程开集电极输出

- 2路可编程模拟电压输出

### 其他

- 当电网电压比额定AC 380V低10％时，电机仍然可得到100％额定输出。

- 电机自适应功能，在静态下自动测试电机和电缆参数。

- 变频器断电（瞬时断电）后自动启动功能即状态记忆功能。

- 内置PID可以方便地控制温度、压力或流量等。

- 标准的可编程4~20mA输入输出信号。

- 完善的保护功能，不需要增加额外的保护元件。

- 跟踪启动功能可以启动旋转中的电机。

- 操作器具有手动操作调速和自动操作切换功能。

- 操作器具有带电插拔和拷贝功能。

## ★变频器主要技术要求表

| 分类 | 项目 | 业主方技术数据要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 变频器 电气 参数 | 输入电压 | 400V±10％ |  |
|  | 输入方式 | 4.2 3相 |  |
|  | 输出电压范围 | ≤400V，AC |  |
|  | 输出频率范围 | 0~50Hz |  |
|  | 输出转矩 | 0.5Hz可以输出额定转矩 |  |
|  | 功率因数 | ＞0.95 |  |
|  | 效率 | ＞0.97 |  |
|  | 加减速时间（可调） | 0.1-999.9s |  |
|  | 控制技术 | 矢量控制和直接转矩控制可选 |  |
|  | 过载能力（转矩） | 在5分钟周期内；110% 1min；150% 3s |  |
|  | 故障记录 | 8条 |  |
|  | 定速控制 | 3个定速+1个最低速度 |  |
|  | 电动机电缆长度 | 不大于400米 |  |
| 机械 数据 | 防护等级 | IP31 |  |
|  | 冷却形式 | 强制风冷 |  |
|  | 噪音 | ﹤70dB（A） 50Hz |  |
|  |  | ﹤75dB（A） 60Hz |  |
|  | 防电击保护 | BGV A2； |  |
| 标准 规范 | 标准 | IEC/EN 61800-5-1 IEC/EN 61800-2 |  |
|  | 电磁兼容性 | GB14549-93 EN55011 |  |
|  | 无线电干扰 | IEC/EN 61800-3 IEC/EN 61000-4 |  |
| 环境 条件 | 运行环境温度 | 0℃~45℃ |  |
|  | 运行环境湿度 | 5%~95% |  |
| 机械 稳定性 | 振动加速度 | 9.8m/S2 |  |
|  | 振动偏移 | 0.075mm |  |
|  | 冲击加速度 | 100m/S2 |  |

# 铭牌

## 铭牌采用不锈钢或其他耐腐蚀的金属材料制成，用中文标记，且标签的尺寸从正常操作和维修位置易于阅读。

## 表示警示和危险的标签需是白底红字。

## 变频器铭牌应至少给出如下内容：

- 变频器名称、型号、产品代号

- 相数

- 额定电压（V或kV）

- 频率（Hz）

- 规格尺寸

- 额定电流（A）

- 最大电流（A）

- 熔断器电流（A）

- 订货号

- 产地

- 认证

每个回路用电负荷名称、编号应在塑料标牌上标出，塑料标牌的最小尺寸为40mm×100mm，标牌内容应与单线图和用电负荷表一致。

安装在柜内的每个设备、每根导线、每块端子板及每个指示和操作元件应用永久连接的标牌标记，所有文字符号应与业主方确认的图纸上的文字符号一致，而且应符合IEC60750。

柜体应有坚固、耐久、清晰的铭牌，铭牌内容应符合IEC60439-1和GB7251.1-2005的要求，至少应包括如下内容：

### 制造商或商标；

### 型号或标志号，或其它标记；

### 以下数据，如果适用的话，可以在铭牌上给出，也可以在制造商的技术文件中给出。

- 电流类型（以及在交流情况下的频率）；

- 额定工作电压；

- 额定绝缘电压；

- 辅助电路的额定电压（如适用）；

- 工作限值；

- 每条电路的额定电流（如适用）；

- 短路耐受强度；

- 防护等级；

- 对人身的防护措施；

- 使用条件；

- 系统接地型式；

- 外形尺寸；

- 质量；

- 内部隔离形式；

- 功能单元的电气连接形式；

- EMC环境2。

# 检查和试验

## 应根据有关标准，在制造厂对设备进行例行的和规定的检查。

## 试验：

### 变速装置，组成部件和完整的驱动系统的试验应按照本标准，项目规范和所有相关文件进行。如果需要特殊的试验应在数据表中列出。在设备安装完以前应提供证书以备查验。

### 投标方应进行一系列试验证明所供设备满足本标准，项目规范和所有相关文件的要求。

### 业主方保留对检验和试验计划的详细内容进行审查，以及在需要时对计划进行补充的权利。业主方保留亲自见证在投标方工作场所对驱动系统，在相关制造商的工作场所对驱动系统主要部件，进行的所有常规和定型试验的权利。投标方应至少在试验的两星期前告知业主方。投标方应提供试验证书。

### 投标方应对驱动系统进行完整的装配和接线，使之具有在适合的场所进行试验条件。该试验应包括一系列的试验，包括在实际电动机满负载以及带有机械负载条件的试验。

# 防腐

## 所有金属部分应根据制造厂的防腐标准和指定的环境条件进行防腐处理。

## 除非业主方特殊规定。表面涂层厚度不小于80微米。

# 制造设计联络

## 设计联络及技术澄清

设计联络是保证合同设备的成功设计，及时协调和解决设计中的技术问题。

# 投标方现场技术服务

## 投标方负责对设备的包装、运输、卸装、找位、保险及技术培训等工作。

## 投标方现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。投标方要派合格的现场服务人员。

## 投标方现场服务人员具有下列资质：

### 遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度，遵守电业安全工作规程;

### 有较强的责任感和事业心，按时到位；

### 了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

### 投标方要向业主方提供服务人员情况表，投标方须更换不合格的投标方现场服务人员。

## 投标方现场服务人员的职责

### 投标方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

### 在安装和调试前，投标方技术服务人员应向业主方技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序，中标方技术人员要对施工情况进行确认签字，否则不能进行下一道工序。经中标方确认和签字的工序如因技术服务人员指导错误而发生问题，中标方负全部责任。

### 投标方现场服务人员有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，在质保期内投标方应负责免费更换。

### 投标方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

### 投标方现场服务人员的正常来去和更换事先与业主方协商。

# 质保、服务及培训

## 质量保证

产品产地：投标方保证主要元器件均为原装进口，并提供报关单据等相关证明。

使用寿命：正常运行条件下，变频器满载运行寿命至少10年。

产品的设计、制造、测试、包装和运输在ISO9001质量体系下进行全过程控制。

产品设计、制造、测试、包装和运输遵循IEC国际标准或行业规范执行。

变频器的平均无故障时间为35.2年、平均维修时间为2小时。

质保期：变频器柜（含柜内元件）质保期为自业主方签发[终验证书]之日起算[12]个月或货到24个月，以先到为准。

## 现场调试及检测

投标方将为业主方免费调试服务和现场培训。

投标方免费为业主方提供的现场安装指导和现场调试。

投标方负责提供设备的指导安装以及设备调试和试运行

变频/软起动器安装完毕具备调试条件，业主将提前1周通知投标方安排现场调试。

现场调试包括系统绝缘测试、信号测试、空载调试、带载调试和系统联调。

## ★保修及维修

从所有设备安装调试完成后连续168小时试运行起，计算其质保期为12个月。在质保期内，设备投运后，若系统设备出现任何类型的故障，投标方在接到业主及业主方的通知后，必须在4小时内响应，并在24小时内赶到现场进行技术服务和相应的处理。

## 投标方售后服务

接到产品故障通知后12小时内提供解决方案，如需要24小时内赶到现场。一般故障在4小时内排除。保修期内所有元件的更换全部免费。

## 培训

中标方现场培训：为业主方操作、维护人员提供变频器及软起动器基础知识、操作、维护、调试等方面的免费培训。

# 拒收

如有下列任何情况，设备将被拒收，并由投标方承担一切责任：

- 质量合格证明及检验报告不全；

- 实际使用的元件设备、材料与其报告及技术要求要求不一致；

- 制造没有遵循设计、技术要求及标准规范的要求；

- 任何一项检验或试验不符合相应要求。

# ★附件：低压变频器/软起动器品牌及型号选择表

| 序号 | 变频器制造商 | 规格型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ABB（中国）有限公司 | ACS880 |

注：电机功率与变频器及各配套元器件参见《变频器选型及柜内主要元器件配置对照表》。